## 参数-口径-来源登记表
序号 | 类别 | 参数/数据项 | 现有配置值 | 单位 | 需明确的统计口径 | 需补充的来源/文件 | 状态
1 | 系统 | 储能额定容量 | 8.0 | MWh | PCS/电芯标称口径；是否含衰减后可用量；2h系统按0.5C | 电池厂家铭牌/招标技术文件 | 已有值，缺口径
2 | 系统 | 储能额定功率 | 4.0 | MW | PCS额定持续充放功率；过载/短时能力 | 设备铭牌/技术协议 | 已有值，缺口径
3 | 系统 | SOC运行范围 | 20%~90% | % | SOC定义基准(基于可放电容量)；应急备用预留20%的口径 | EMS/BMS规格书 | 已有值，缺口径
4 | 系统 | 充/放电效率 | 0.95 / 0.95 | — | 是否含PCS+电芯+线路；往返效率=0.90(文档表隐含97%需修正) | 厂家效率测试报告 | 需修正(与文档表矛盾)
5 | 系统 | 日循环次数上限 | ≤2 | 次/天 | 单次循环定义(半循环口径)；与电芯循环寿命/老化模型对应 | 电芯循环寿命曲线/质保 | 已有值，缺口径
6 | 系统 | 可用能量 | 5.6 | MWh | =8×(0.90−0.20)；作为功率×时长容量约束的基准 | 计算口径(需写明) | 已有值，缺口径
7 | 系统 | 光伏装机(屋顶+车棚) | 4.2+0.6=4.8 | MW | 各子阵口径(逆变器交流侧/组件直流侧)；倾角朝向 | 光伏布置图/组件清单 | 已有值，缺口径
8 | 系统 | 光伏年自发自用量(优化后) | 457 | 万kWh/年 | 自发自用电量定义；年总发电量口径(≈481.5万)；250/365天折算 | 关口/电表EMS统计 | 已有值，缺口径
9 | 系统 | 典型负荷峰值 | 6.0 | MW | 峰值统计周期(日/月最大)；是否含最大需量 | 负荷实测/需量记录 | 已有值，缺口径
10 | 经济 | 分时电价 谷/平/峰 | 0.35/0.70/1.10 | 元/kWh | 政策文件+执行年份；含基金/附加否；含税否；用户类别(大工业/一般工商业) | 江西省分时电价文件 | 已有值，缺口径
11 | 经济 | 峰/谷/平时段划分 | 峰16–22等 | h | config与方案文档表时段不一致，必须统一后作为复算基准 | 电价文件/文档修正 | 需修正(两处不一致)
12 | 经济 | 需求响应补贴 削峰/填谷 | 3.0 / 1.5 | 元/kWh | 按响应电量还是容量计；单次时长上限；年参与次数上限(3元偏高需核) | 省DR政策/合同 | 已有值，缺口径
13 | 经济 | 调峰辅助服务补偿 | 0.65 | 元/kWh | =0.5–0.8取中值；补偿口径同DR；准入条件 | 调峰辅助服务政策 | 已有值，缺口径
14 | 经济 | 多目标权重 αβγ | economic 0.6/0.25/0.15 等4组 | — | 标定方法；权重敏感性验证结果 | 算法设计文档 | 已有值，缺口径
15 | 碳 | 电网排放因子 | 0.581 | kgCO2/kWh | 发布机构+年份+版本；含输配电损耗否；核算边界(范围1/2) | 生态环境部电网排放因子 | 已有值，缺口径
16 | 碳 | 年新增CO2减排量 | 15.66(应为156.9) | tCO2/年 | 27万kWh×0.581=156.9t；与config因子对齐后必须修正 | 核算方法与基准线 | 需修正(差约10倍)
17 | 财务 | 系统总投资 | — | 万元 | 电池/PCS/EMS/土建安装/并网明细；元/Wh | 招标/概算文件 | 完全缺失
18 | 财务 | O&M/融资/税/折旧 | — | 万元/年 | 运维费率；贷款比例/利率/期限；增值税/所得税；折旧年限 | 财务模型/融资方案 | 完全缺失
19 | 电网 | 需求响应单次削峰容量 | 4MW×4h | MW·h | 4×4=16MWh超8MWh额定/5.6MWh可用，物理不可行，须改为与容量匹配的组合 | 电网响应协议 | 需修正(物理不可行)
20 | 电网 | 孤岛关键负荷功率 | — | kW | 支撑≥4h对应负荷清单(可用1.6MWh÷4h≈0.4MW均值)；消防/办公/核心生产分级 | 关键负荷清单 | 完全缺失
21 | 电网 | VPP聚合资源 | 光伏4.8+储能4+可调2 | MW | 可调负荷可中断量/合同；聚合平台准入规则；收益分成口径 | VPP聚合协议 | 已有值，缺口径
22 | 仿真 | MC场景/IPSO/MPC参数 | — | — | 蒙特卡洛场景数；预测误差幅值；鲁棒性指标(收益下降率/约束违反概率)；IPSO种群/迭代；MPC预测时域与步长 | 仿真结果报告.txt/调度对比图.png(需引用进文档) | 已有代码，缺报告引用
23 | 数据 | 光伏/负荷历史时序 | — | 15min/1h | ≥1年；分回路；工作日/节假日标注；数据源(逆变器/EMS/电表)；缺失值处理规则 | 光伏逆变器/EMS/关口表 | 完全缺失
24 | 数据 | 计量配置 | — | — | 关口/储能表精度≥0.5S级；采集频率；EMS历史库留存时长；时钟同步；双表核对/防篡改 | 计量设计与校验记录 | 完全缺失
25 | 审计 | 基线定义与M&V | — | — | 各收益项基线(参考期+调整后基线)；测量与验证方法(IPMVP/ISO50015/GB/T15316)；验证周期与第三方机构 | M&V计划/基线文档 | 完全缺失
26 | 审计 | 参数台账与数据留存 | — | — | 全参数表(名称/取值/单位/来源/版本/生效日期)；留存年限；审计访问权限与抽样方案 | 台账制度/权限矩阵 | 完全缺失